自備變電所竣工檢查表

檢查日期:中華民國 ________年_______月_______日

檢查人員:(電機技師)____________________________________________________

施工單位:(承 裝 業)____________________________________________________

用戶簽章:______________________________________________________________

變電所名稱：________________________  所屬區營業處：_____________________

工程範圍：______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

竣工檢查紀錄 （適合事項在□內，符合者打ˇ，不符合者打×）

一、一般配置:

1.一次側:相間距□，導線規範□，導線連接□。

2.二次側:相間距□，導線規範□，導線連接□。

3.機器設備相關位置正確□。

二、變壓器:

- 冷卻風扇:電源電壓□，電源導線及過電流保護選用□。自動啟動、停止溫度設定□，手動啟動、停止□。

- 溫度計及油面計:溫度計指示□，輔助接點□，油位指示□。

- 保護裝置:突壓電驛□，釋壓電驛□，低油面警報電驛□，過溫警報電驛□，警報系統接線□。

- 氮封裝置:氮氣壓力□，呼吸器□，壓力表及警報裝置□，氮氣分析□。

- B.C.T.:二次側接線無誤□，比值選用□，極性□，短接裝置□，接地裝置□，控制電纜選用□。

- 分接頭選擇:一次分接頭選擇□，二次分接頭選擇□。

- 檢驗報告:有□無□、合格□。

- 其他:Arcing horn距離□，外殼接地□，中性點接地□，外殼情形(漏油、生銹、破損)□。

三、有載分接頭切換裝置:

- 分接頭切換機構:DC電源□，AC電源□，馬達電源□，各表示燈□，照明燈□，電熱器□， 軸封裝置□，切換器油箱及呼吸器□，驅動部分潤滑油□，各斷路器或保險絲之額定□，各電磁開關□。

- 手動控制:手動升降壓□，電動升降壓□，分接頭指示器□，計數器□，上下極限開關□，閉鎖開關□，馬達始動情形□，馬達制動情形□。

- 自動控制:電壓調整電驛□，昇壓動作□，降壓動作□，變動幅度標置□，基準電壓標置□，線路補償器極性開關□，線路補償器之xy電驛標置值□，線路補償器用CT接線□，PT電源極性與相序□。

- 檢驗報告:有□無□、合格□。

四、斷路器及馬達操作之空斷開關

- 控制箱機件情況:DC電源及接線□，AC電源及接線□，電源導線及熔絲選用□，馬達及制動器□，空氣壓縮機及氣壓□，彈簧情形□，電熱器□，補助接點□，X、Y等輔助電驛□，有無照標準圖面接線及編號□，潤滑油及生銹□。

- 控制情況:電動閉跳□，配電盤手動控制□，保護跳脫□，現場手動閉跳□，自由跳脫裝置□，表示燈指示□，開閉表示器□，各項警報器□。

- BCT:二次側接線□，比值選用□，極性及接法□，短接裝置□，控制電纜選用□

- 其他:套管油面計□，套管放電間隙□，昇降或移動裝置□，基礎及基礎螺絲□，外殼情形 (漏油、生銹)□，接地管□。

- 斷路器檢驗報告:有□無□、合格□。

五、空斷開關、分段開關及電力熔絲:

1.空斷開關:空斷開關操作機件□，各相接觸□，操作架接地□，附屬接地開關□。

2.分段開關:各相接觸□，操作情況□，操作桿□。

3.電力熔絲:廠牌編號□，熔絲備品□，操作方便□。

4.檢驗報告:有□無□，合格□。

六、比流器及比壓器:

1.接線:一次接線□，二次接線方式及接線箱□，極性□，控制電纜選用□。

2.容量與負載配合□，比值選用□。

3.外殼情況 (漏油、生銹)□。

4.檢驗報告:有□無□，合格□。

七、氣封開關設備：

  - 操作箱情況：DC電源及接線□，AC電源及接線□，電源導線及熔絲選用□，馬達及制動器□，空氣壓縮機及氣壓□，彈簧情形□，濕控開關、電熱器□，補助接點□，計數器□，CB、DS及ES表示燈□，故障指示器□，緊急跳脫裝置□，各種互鎖裝置□。

  - 操作情況：CB手動、電動跳脫試驗□，DS手動、電動試驗□，ES手動、電動試驗□，手動、電動閉合試驗□，自由跳脫試驗□，表示燈指示□，開閉指示器□，各項警報器□。

  - 變比器：比流器接線□，比壓器接線□。

  - 六氟化硫氣體：含水量□，露點測試□，洩漏試驗□，壓力警報□，閉鎖警報□。

  - 其他:防塵、防濕氣及防水□，焊接、墊圈及管路□，機構箱蓋□，基礎及基礎螺絲□，外殼情形 (漏油、生銹)□，接地裝置□。

  - 開關設備檢驗報告:有□無□、合格□。

八、控制盤、電驛與電表:

- 電源:DC電源□，AC電源□，電源熔絲及導線選用□。

- 控制開關:操作標示及信號燈□，操作情形□，接線□。

- 電驛:標置□，動作表示及警報□，方向性□，特性試驗報告□，跳脫試驗報告□，接線試驗報告□。

- 電表:刻度□，指示□，接線□，切換開關□，試驗報告有□無□，合格□。

- 機內配線及控制電纜:導線選用□，電纜選用□，絕緣□;編號及掛牌□，有無竣工接線圖□。

九、蓄電池及充電機:

- 蓄電池:AH額定□，DC電壓□，導線選用□。

- 充電機:額定電壓、電流□，導線選用□，開關及熔絲選用□，熔絲備品□，Floating Charge情況□，保護設備良否□。

十、電容器:

接線□，開關設備□，熔絲□，自動控制設備及標置□，人員安全設備□，檢驗報告有□無□，合格□。

十一、接地系統及避雷裝置:

- 接地系統:接地電阻值□，機器設備接地□，屋內機器設備之接地與屋外地網之連接□，接地網竣工圖□。

- 避雷裝置:避雷器接地□，架空避雷管及架空接地線之接地□，架空接地線配置□。避雷器檢驗報告有□無□，合格□。

十二、所內變壓器:

    - 容量□，一、二次電壓□，一次斷路器切斷值選用□，裝設位置□。

    - 開關及導線:開關及熔絲選用□，導線選用□，開關箱配線□。

    - 外燈照明適當□，裝置位置□。

十三、通訊設備:

調度電話□，防情電話□。

十四、其他:

1.安全隔離設備□。

2.圖面、資料及特殊設備之操作維護說明□。

3.操作機件安全鎖□，機器號碼牌□。

十五、現場裝置與設計資料或有關規定不符項目檢討說明:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.